制 冰 机 操 作 规 程

（l）开机

打开水源，将主电源开关置于ON（接通）位置，机器开始工作：机器设有延时装置，即在通电3分钟后启动减速器，压缩机等部件，在此期间指示冷凝温度高的红灯（LED）闪亮（即3分钟延时）。第一批雪花冰约在压缩机启动3分钟后落人储冰箱，10分钟后出冰正常，产生坚硬的冰块。

(2)停机

关闭主电源开关，机器停止工作。每次重新启动时，机器都要经3分钟延时后开始自动运行。

(3)指示灯说明

电子雪花机的前面板上的五个指示灯分别监控下列情况：

绿灯亮  机器在通电状态

黄灯亮  储冰箱冰满，当冰被取走后10秒，机器自动恢复工作

黄灯亮  水箱缺水，当来水后10秒，机器自动恢复工作

红灯亮  冷凝器温度过高或环境温度过低

红灯闪亮 开机时3分钟延时状态（正常）

红灯亮  冰钻转向错误或转速低于850.r.P.m

红灯闪亮 蒸发器温度高：即开机10分钟后蒸发温度仍没降到-1℃以下

注：

1．冷凝器温度高的原因：风机不工作;冷凝器堵塞; 冷凝温度传感器或P.C板损坏Z环境温度过高。

2．蒸发温度高的原因：制冷剂短缺;冷凝温度过高;蒸发温度传感器或P.C板损坏。

（4）复位健（RESET）说明 当由于安全装置的启动而使机器停止工作时，如再启动机器时需先判断故障原因并排除故障，然后按复位键（RESET）或将主电源开关置于OFF（断开）位置再置于ON（接通）位置。